ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ АВАРИЙНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ.

| № | Участок электрических сетей.(по районам). | Количество аварий расследуемых собственником. | Количество аварий расследуемых собственником с участием Ростехнадзора. | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МУП «Горэлектросети» МО г. Железногорск | Январь – Февраль – Март - Апрель – Май - Июнь – Июль – Август – Сентябрь – Октябрь – Ноябрь – Декабрь – | 3 3 5 4 11 3 11 8 2 1 3 9 |  |

За период с 01.01.15г  по 31.12.15г приведены аварийные отключения в таблице №1.

1. Таблица аварийных отключений:

а) По ВЛ-110-35-10-6-0,4кВ.

| п/н | Дата и время отключения | объект | причина | Дата и время включения | Время затраченное на подачу напряжения потребителям. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 01.02.15г. 09ч.05мин. | ТП-1/20 РУ-0,4кВ Фидер №12 | Неисправность ВЛ-0,4кВ (порывы ветра) | 01.02.15г. 09.ч35мин. | 00ч.30мин. |
| 2. | 29.03.15г. 09ч.57мин | ТП-«Заречный-3» РУ-0,4кВ Фидер №11 | Неисправность ВЛ-0,4кВ (обрыв проводов) | 29.03.15г. 11ч.50мин | 01ч.53мин |
| 3. | 25.04.15г. 13ч.10мин | ЦРП №7 ЯЧ.№12 «Г» | Аварийное отключение ВЛ-6кВ | 25.04.15г. 13ч.26мин | 00ч.16мин. |
| 4. | 16.05.15г. 15ч.55мин. | ЦРП №7 Яч.№12 «Г» | Неисправность ВЛ-6кВ (обрыв проводов) | 16.05.15г. 19ч.00мин | 03ч.05мин. |
| 5. | 27.07.15г. 21ч.38мин. | П/ст №15 Яч.№28 | Повреждение ВЛ-6кВ | 28.07.15г. 05ч.14мин. | 07ч.36мин. |
| 6. | 21.08.15г. 10ч.39мин. | П/ст №29 Яч.№38 | Повреждение ВЛ-6кВ (наброс на ВЛ) | 21.08.15г. 13ч.20мин. - | 02ч.41мин. |
| 7. | 26.08.15г. 15ч.00мин | РП №47 Яч.№16 | Неисправность ВЛ-6кВ (обрыв проводов – упало дерево.) | 26.08.15г. 16ч.05мин | 01ч.05мин. |  |  |  |  |  |
| 8. | 12.11.15г. 11ч.53мин | ЦРП №7 Яч.№13 | Неисправность ВЛ-6кВ | 12.11.15г. 15ч.43мин. | 03ч.50мин. |  |  |  |  |  |
| 9 10. | 21.11.15г. 20ч.05мин. 10.12.15г. 03ч.45мин | РП №47 Яч.№16 П/ст №46 Яч.№12 | Повреждение ВЛ-6кВ Повреждение ВЛ-6кВ | 22.11.15г. 11ч.30мин. 10.12.15г. 06ч.28мин. | 15ч.25мин. 02ч.43мин. |  |  |  |  |  |
| 11. | 31.12.15г. 22ч.30мин. | ТП-1/5 РУ-0,4кВ Фидер №14 | Повреждение ВЛ-0,4кВ (порваны провода) | 31.12.15г. 23ч.53мин. | 01ч.23мин. |  |  |  |  |  |

Б) По КЛ-10-6-0,4кВ.

| п/н | Дата и время отключения | объект | причина | Дата и время включения | Время затраченное на подачу напряжения потребителям. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 25.01.15г. 00ч.45мин | ТП-7/2 РУ-0,4кВ Фидер №10 | На повреждении кабель 0,4кВ (старение изоляции) | 25.01.15г. 03ч.20мин. - | 02ч.35мин. |
| 2. | 31.01.15г. 16ч.35мин. | РП №55 КРУН-6кВ Яч.№22 | Неисправность электрооборудования сторонней организации -«ГСК». | 01.02.15г. 13ч.45мин. | 21ч.10мин. |
| 3. | 31.01.15г. 10ч.06мин | ТП-1/8 РУ-0,4кВ Фидер№7 | На повреждении кабель 0,4кВ сторонней организации-«УК». | 31.01.15г. 10ч.58мин. | 00ч.52мин. |
| 4. | 27.02.15г. 21ч.33мин. | П/ст №15 Яч.№4 | На повреждении кабель 6кВ (старение изоляции). Кабель стоял на холостом ходу. | - | - |
| 5. | 21.03.15г. 10ч.57мин. | Пст №16 Яч.№22 | На повреждении кабель 6кВ сторонней организации. | 21.03.15г. 16ч.30мин. | 05ч.33мин. |
| 6. | 22.03.15г. 08ч.00мин. | П/ст №15 Яч.№19 | На повреждении кабель 6кВ (старение изоляции) | 22.03.15г. 09ч.10мин. | 01ч.10мин. |
| 7. | 02.04.15г. 18ч.00мин. | ТП-3/1 РУ-0,4кВ Фидер№6 | На повреждении кабель 0,4кВ(старение изоляции).. | 02.04.15г. 19ч.00мин. | 01ч.00мин. |
| 8. | 29.03.15г. 04ч.47мин. | ЦРП №12 Яч. №6 | На повреждении кабель 10кВ (старение изоляции) | 29.03.15г. 06ч.23мин. | 01ч.36ми |
| 9. | 26.04.15г. 12ч.45мин | П/ст №29 Яч.№38 | На повреждении кабель 6кВ (старение изоляции) | 26.04.15г. 21ч.18мин. | 08ч.33мин. |
| 10. | 26.04.15г. 17ч.05мин | ЦРП №12 Яч.№3 | На повреждении кабель 10кВ (старение изоляции) | 26.04.15г. 20ч.25мин. | 03ч.30мин. |
| 11. | 03.05.15г. 13ч.44мин | П/ст №46 Яч.№12 | На повреждении кабель 6кВ (старение изоляции) | 03.05.15г. 15ч.15мин. | 01ч.31мин. |
| 12. | 04.05.15г. 09ч.25мин | ТП-9/8 РУ-0,4кВ Фидер№1 | Порван кабель 0,4кВ сторонней организацией на лифты ж/дома. | 04.05.15г. 09ч.55мин. | 00ч.30мин. |
| 13. | 11.05.15г. 02ч.55мин. | П/ст №16 Яч.№23 | На повреждении кабели 10 кВ-2шт..(старение изоляции) | - | Отработало АВР-10кВ |
| 14. | 20.05.15г. 17ч.12мин | П/ст №16 Яч.№10 | На повреждении кабель 6кВ(старение изоляции) | 20.05.15г. 18ч.48мин. | 01ч.36мин. |
| 15. | 20.05.15г. 17ч.12мин. | П/ст №16 Яч.№44 | На повреждении кабель 6кВ (старение изоляции) | 20.05.15г. 18ч.48мин | 01ч.36мин. |
| 16. | 20.05.15г. 17ч.12мин. | П/ст №15 Яч.№24 | На повреждении кабель 6кВ(старение изоляции) | 20.05.15г. 18ч.48мин. | 01ч.36мин. |
| 17. | 20.05.15г. 17ч.12мин. | П/ст №16 Яч.№40 | На повреждении кабель 6кВ(старение изоляции) | - | Отработало АВР-6кВ |
| 18. | 22.05.15г. 10ч.32мин | П/ст №16 Яч.№39 | На повреждении кабели 10кВ – шт.(старение изоляции) | 22.05.15г. 18ч.48мин. | 08ч.16мин. |
| 19. | 09.06.15г. 11ч.00мин | ЦРП №12 Яч.№18 | На повреждении кабель 10кВ(старение изоляции) | 09.06.15г. 13ч.57мин. | 02ч.57мин. |
| 20. . . | 09.06.15г. 11ч.00мин. | ЦРП №12 Яч.№20 | На повреждении кабель 10кВ сторонней организации | 09.06.15г. 13ч.57мин. | 02ч.57мин. |
| 21. | 25.06.15г. 18ч.10мин. | ЦРП №10 Яч.№18 | На повреждении кабель 6кВ (старение изоляции) | 25.06.15г. 18ч.25мин | 00ч.15мин. |
| 22. | 10.07.15г. 02ч.55мин. | ЦРП №10 Яч.№15 | На повреждении кабель 6кВ(старение изоляции) | 10.07.15г. 04ч.00мин. | 01ч.05мин. |
| 23. | 10.07.15г. 14ч.58мин | П/ст №16 Яч.№44 | На повреждении кабель 6кВ (старение изоляции) | 10.07.15г. 15ч.23мин. | 00ч.25мин. |
| 24. | 14.07.15г. 14ч.10мин. | П/ст №16 Яч.№40 | На повреждении кабель 6кВ(старение изоляции) | - | Отработало АВР-6кВ |
| 25. . | 15.07.15г. 17ч.25мин. | ЦРП №10 Яч.№18 | На повреждении кабель 6кВ(старение изоляции) | 15.07.15г. 19ч.50мин | 02ч.25мин. |
| 26. | 15.07.15г. 17ч.35мин. | П/ст №16 Яч.№44 | На повреждении кабель 6кВ сторонней организации | 15.07.15г. 20ч.10мин. | 02ч.35мин. |
| 27. | 17.07.15г. 10ч.58мин. | П/ст №15 Яч.№23 | На повреждении кабель 6кВ (старение изоляции) | 17.07.15г. 12ч.25мин. | 01ч.27мин. |
| 28. | 17.07.15г. 10ч.58мин. | П/ст №15 Яч.№30 | На повреждении кабель 6кВ(старение изоляции) | 17.07.15г. 12ч.25мин. | 01ч.27мин. |
| 29. | 27.07.15г. 22ч.13мин. | П/ст №15 Яч.№1 | На повреждении кабель 6кВ (старение изоляции) | 28.07.15г. 05ч.28мин. | 07ч.15мин. |
| 30. | 31.07.15г. 08ч.00мин. | П/ст №46 Яч.№12 | На повреждении кабель 6кВ (старение изоляции) | 31.07.15г. 09ч.54мин. | 01ч.54мин. |
| 31. | 08.08.15г. 07ч.42мин | П/ст №15 Яч.№30 | На повреждении кабель 6кВ (старение изоляции) | 08.08.15г. 08ч.17мин. | 00ч.35мин |
| 32. | 23.08.15г. 14ч49мин. | ЦРП №12 Яч.№13 | На повреждении кабель 10кВ (старение изоляции) | 23.08.15г. 17ч.09мин. | 02ч.20мин. |
| 33. | 23.08.15г. 14ч.49мин. | П/ст №16 Яч.№53 | Электрооборудование на балансе сторонней организации. | - | - |
| 34. | 23.08.15г. 18ч.55мин. | П/ст №16 Яч.№5 | На повреждении кабель 10кВ (старение изоляции). | 23.08.15г. 21ч.58мин. | 03ч.03мин. |
| 35. | 05.09.15г. 03ч.22мин. | ТП-1/22 РУ-0,4кВ Фидер №10 | На повреждении кабель 0,4кВ сторонней организации - УК | 05.09.15г. 15ч.28мин. | 12ч.06мин. |
| 36. | 15.09.15г. 10ч.46мин. | П/ст №15 Яч.№30 | Порван кабель 6кВ – сторонней организацией. | 15.09.15г. 12ч.06мин. | 01ч.20мин. |  |
| 37. | 05.10.15г. 11ч.15мин. | ЦРП №14 Яч. №5 | Порван кабель 10кВ – сторонней организацией. | 05.10.15г. 11ч.39мин. | 00ч.24мин. |  |
| 38. | 19.11.15г. 15ч.10мин. | П/ст №16 Яч. №44 | Порван кабель 6кВ – сторонней организацией | 19.11.15г. 16ч.08мин. | 00ч.58мин. |  |
| 39. | 04.12.15г. 12ч.00мин | ТП-1/25 РУ-0,4кВ Фидер №3 | На повреждении кабель 0,4кВ сторонней организации. | 04.12.15г. 12ч.25мин. | 00ч.25мин. |
| 40. | 05.12.15г. 16ч.10мин. | ТП-9/8 РУ-0,4кВ Фидер №12 | На повреждении кабель 0,4кВ (старение изоляции) | 05.12.15г. 16ч30мин. | 00ч.20мин. |
| 41. | 20.12.15г. 17ч.03мин. | П/ст №16 Яч.№23 | На повреждении кабель 10кВ (старение изоляции) | 20.12.15г. 18ч.17мин. | 01ч.14мин. |
| 42. | 21.12.15г. 20ч.20мин | ТП-14/7 РУ-0,4кВ Фидер№12 | На повреждении кабель 0,4кВ – порван сторонней организацией. | 21.12.15г. 21ч.10мин. | 00ч.50мин. |
| 43. | 24.12.15г. 17ч.35мин | П/ст№15 Яч.№30 | На повреждении кабель 6кВ – порван сторонней организацией. | 24.12.15г. 18ч.37мин. | 01ч.02мин. |

В) По п/ст, ЦРП, РП, ТП,КТП.

| п/н | Дата и время отключения | объект | причина | Дата и время включения | Время затраченное на подачу напряжения потребителям. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 08.02.15г. 18ч.15мин. | ТП-1/7 РУ-0,4кВ Ввод№2 | Перегорел предохранитель ПН2-630 | 08.02.15г. 19ч.15мин.. | 01ч.00ми |
| 2. | 18.05.15г. 09ч.15мин. | П/СТ 16 Яч.№10 | Повреждение электрооборудования | 18.05.15г. 10ч.51мин | 01ч.36мин. |
| 3 | 24.05.15г. 05ч.10мин. | ТП-1/31 РУ-0,4кВ Фидер №16 | Неисправность ВРУ-0,4кВ сторонней организации | 24.05.15г. 19ч.05мин. | 13ч.55.мин. |
| 4. | 10.07.15г. 15ч.56мин. | ТП-4/2 РУ-0,4кВ Ввод№2 | Неисправность электрооборудования | 10.07.15г. 16ч.53мин. | 00ч.57мин. |
| 5. | 12.07.15г. 21ч.40мин. | ТП-9/11 РУ-0,4кВ Ввод№2 | Неисправность эл.оборудования сторонней организации-«УК» | 12.07.15г. 22ч.50мин. | 01ч.10мин. |
| 6. | 31.07.15г. 08ч.00мин. | РП №47 РУ-6кВ Яч.№10 | Неисправность электрооборудования | 31.07.15г. 09ч.54мин. | 01ч.54мин. |
| 7. | 13.12.15г. 17ч.00мин. | П/ст№16 Яч.№40 | Аварийное отключение –неисправность электрооборудования | - | Отработало АВР-6кВ |
| 8. | 29.12.15г. 10ч.33мин. | ЦРП №12 Яч.№5 | Аварийное отключение (ошибка персонала) | 29.12.15г. 10ч.45мин. | 00ч.12мин. |

Примечание: в графе « дата и время включения» указано время подачи напряжения последним       потребителям электроэнергии.

Анализ нарушений в системах энергоснабжения  за 2015год.

| № год | Аварийных отключений |
| --- | --- |
|  | ВЛ | КЛ | п/ст ТП |
| 2014 | 11 | 43 | 8 |

В период с 01.01.2015 года по 31.12.15 года приведены случаи аварийных отключений связанных с нарушением электроснабжения потребителей города Железногорска:

1.  повреждения на воздушных линиях электропередач –  11  шт.

-   из них МУП « Горэлектросети» -   6  шт.

-   сторонних организаций               -   5  шт.

2. повреждения на кабельных линиях электропередач – 43 шт.

-   из них МУП « Горэлектросети» -   28   шт.

-   сторонних организаций               -    15  шт.

3. повреждение электрооборудования –    8  шт

-   из них МУП « Горэлектросети» -  6    шт.

-   сторонних организаций               -  2    шт.

Общее время отключения составило -   178 час  40мин.

из них:

-   по причине МУП « Горэлектросети»              -      96 часов   16 минут

-   по причине сторонних организаций                -      82 часов   24 минут

Объём недопоставленной электроэнергии составил     5700   квт.час.

Основные причины, в результате которых произошли отключения:

1. износ оборудования и сетей.

2. недостаток финансирования.

МЕРОПРИЯТИЯ

по устранению причин аварий в электрических сетях

- Необходимо больше уделять внимание электрооборудованию находящемся на балансе потребителей.

- Принимать меры по своевременному устранению замечаний переданных потребителям персоналом МУП «Горэлектросети» (ремонт ВРУ жилых домов, распределение нагрузок …).

- Выполнять ППР с необходимыми замерами с целью предупреждения аварий.

- Принимать меры по реконструкции и капитальному ремонту  электрооборудования и сетей.