ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ АВАРИЙНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ.

| № | Участок электрических сетей.(по районам). | Количество аварий расследуемых собственником. | Количество аварий расследуемых собственником с участием Ростехнадзора. | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МУП «Горэлектросети» МО г. Железногорск | Январь – Февраль – Март - Апрель – Май - Июнь – Июль – Август – Сентябрь – Октябрь – Ноябрь – Декабрь – | 4 1 2 5 6 2 7 3 2 1 4 1 |  |

За период с 01.01.16г  по 31.12.16г приведены аварийные отключения в таблице №1.

1. Таблица аварийных отключений:

а) По ВЛ-110-35-10-6-0,4кВ.

| п/н | Дата и время отключения | объект | причина | Дата и время включения | Время затраченное на подачу напряжения потребителям. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 27.06.16г. 12ч.57мин. | П/СТ №15 Т-1 10000кВА Т-2 10000кВА П/СТ №46 Т-1 4000кВА Т-2 4000кВА | На повреждении электрооборудование сторонней организации –ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго». | 27.06.16г. 14ч.28мин. 15ч.50мин. | 01ч.31мин. 02ч.53мин. |
| 2. | 18.07.16г. 18ч.55мин. | ТП-№1/7 РУ-0,4кВ Фидер №4 | Неисправность ВЛ-0,4кВ (во время грозы) | 18.07.16г. 19ч.55мин. | 01ч.00мин |
| 3. | 18.07.16г. 19ч.25мин. | ЦРП-№7 Яч.№12 | Неисправность ВЛ-6кВ (во время грозы) | 19.07.16г. 01ч.45мин. | 06ч.20мин. |
| 4. | 04.11.16г 18ч.48мин. | ЦРП-№7 Яч.№12 | Неисправность ВЛ-6кВ | 04.11.16г. 21ч.30мин. | 02ч.42мин. |

Б) По КЛ-10-6-0,4кВ.

| п/н | Дата и время отключения | объект | причина | Дата и время включения | Время затраченное на подачу напряжения потребителям. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 14.01.16г. 01ч.10мин. | П/СТ№16 Яч.№23 | На повреждении кабель 10кВ (старение изоляции) | 14.01.16г. 03ч.48мин. | 02ч.38мин. |
| 2. | 14.01.16г. 10ч.45мин. | ЦРП-№10 Яч.№15 | На повреждении кабель 6кВ (старение изоляции) | 14.01.16г. 11ч.15мин. | 00ч.30мин. |
| 3. | 14.01.16г. 10ч.45мин. | РП-№51 Яч.№21 | На повреждении кабель 6кВ (старение изоляции) | - | Отработало АВР-6кВ |
| 4. | 16.01.16г. 15ч.30мин. | ТП-11/2 Яч.№15 | На повреждении кабель 6кВ (старение изоляции) | 16.01.16г. 18ч.19мин | 02ч.49мин. |
| 5. | 10.03.16г. 09ч.20мин. | П/СТ-№16 ЯЧ.№4 | На повреждении кабель 10кВ (старение изоляции) | 10.03.16г. 09ч.33мин. | 00ч.13мин. |
| 6. | 31.03.16г. 14ч.00мин. | П/СТ №15 Яч.№6 | На повреждении кабель 6кВ (старение изоляции). | 31.03.16г. 15ч.05мин. | 01ч.05мин. |
| 7. | 18.04.16г. 16ч.00мин. | П/СТ №16 Яч. №23 | На повреждении кабель 10кВ (старение изоляции) | 18.04.16г. 16ч.35мин. | 00ч.35мин. |
| 8. | 26.04.16г. 09ч.50мин | ЦРП-№10 Яч.№14 | На повреждении кабель 6кВ (старение изоляции) | 26.04.16г. 10ч.21мин. | 00ч.31мин. |
| 9. | 26.04.16г. 10ч.25мин | П/СТ №15 Яч.№8 | На повреждении кабель 6кВ (старение изоляции) | 26.04.16г. 12ч.40мин. | 02ч.15мин. |
| 10. | 26.04.16г. 12ч.18мин | П/СТ №15 Яч.№2 | На повреждении кабель 6кВ(старение изоляции) | 26.04.16г. 13ч.40мин. | 01ч.22мин. |
| 11. | 04.05.16г. 10ч.50мин. | П/СТ №15 Яч.№28 | На повреждении кабель 6 кВ. (старение изоляции) | 04.05.16г. 11ч.45мин. | 00ч.55мин. |
| 12. | 24.05.16г. 14ч.05мин | П/СТ №15 Яч.№8 | На повреждении кабель 6кВ (старение изоляции) | 24.05.16г. 16ч.30мин. | 02ч.25мин. |
| 13. | 24.05.16г. 19ч.13мин. | П/СТ №16 Яч.№39 | На повреждении кабель 10кВ (старение изоляции) | 24.05.16г. 19ч.34мин | 00ч.21мин. |
| 14. | 24.05.16г. 19ч.13мин. | П/СТ №16 Яч.№35 | На повреждении кабель 10кВ (старение изоляции) | 24.05.16г. 20ч.34мин. | 01ч.21мин. |
| 15. | 26.05.16г. 11ч.05мин | ЦРП-№14 Яч.№18 | На повреждении кабель 10кВ (старение изоляции) | 26.05.16г. 12ч.21мин. | 01ч.16мин. |
| 16. | 26.05.16г. 15ч.30мин. | П/СТ №16 Яч.№4 | На повреждении кабель 10кВ (старение изоляции) | 26.05.16г. 15ч.45мин | 00ч.15мин. |
| 17. | 19.06.16г. 06ч.40мин. | ТП-№10/1 РУ-0,4кВ Фидер№4 | На повреждении кабель 0,4кВ (старение изоляции) | 19.06.16г. 13ч00мин | 06ч.20мин. |
| 18. | 05.07.16г. 01ч35мин. | П/СТ №16 Яч.№21 | На повреждении кабель 10кВ (старение изоляции) | 05.07.16г. 03ч.45мин. | 02ч.10мин. |
| 19. | 16.07.16г. 23ч.20мин. | ЦРП-10 Яч.№12 | На повреждении кабель 6кВ (старение изоляции) | 17.07.16г. 00ч.25мин. | 01ч.05мин. |
| 20. | 17.07.16г. 00ч.30мин. | П/ст №16 Яч.№38 | На повреждении кабель 6кВ (старение изоляции) | - | Отработало АВР-6кВ |
| 21. | 06.08.16г. 11ч.00мин. | П/СТ-№15 Яч.№13 | На повреждении кабель 6кВ (порван сторонней организацией) | 06.08.16г. 11ч.56мин. | 00ч.56мин. |
| 22. | 30.08.16г. 18ч.00мин. | П/СТ №16 1с.ш.-10кВ. | На повреждении кабели 10кВ -2шт.(старение изоляции) | 30.08.16г. 18ч.59мин. | 00ч.59мин. |
| 23. | 13.09.16г. 21ч.38мин. | ЦРП №12 Яч№3 | На повреждении кабель 10 кВ (старение изоляции) | 13.09.16г. 23ч.15мин. | 01ч.37мин. |
| 24. | 06.10.16г. 15ч.38мин. | П/СТ №15 Яч.№19 | На повреждении кабель 6кВ (порван сторонней организацией) | 06.10.16г. 16ч.10мин. | 00ч.32мин. |
| 25. | 15.11.16г. 20ч.30мин. | П/СТ-№46 Яч.№12 | На повреждении кабель 6кВ(старение изоляции) | 15.11.16г. 22ч.30мин. | 02ч.00мин. |
| 26. | 18.11.16г. 15ч.00мин. | ТП-№1/17 РУ-0,4кВ Фидер №14 | На повреждении кабель 0,4кВ (порван сторонней организацией) | 18.11.16. 17ч.40мин. | 02ч.40мин. |
| 27. | 29.11.16г. 10ч.29мин. | ТП-№9/1 РУ-0,4кВ Фидер №11 | На повреждении кабель 0,4кВ (порван сторонней организацией) | 29.11.16г. 15ч.08мин. | 04ч.39мин. |
| 28. | 08.12.16г. 13ч15мин. | ТП-№9/1 РУ-0,4кВ Фидер №11 | На повреждении кабель 0,4кВ (порван сторонней организацией) | 08.12.16г. 17ч.35мин. | 04ч20мин. |

В) По п/ст, ЦРП, РП, ТП,КТП.

| п/н | Дата и время отключения | объект | причина | Дата и время включения | Время затраченное на подачу напряжения потребителям. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 22.02.16г. 04ч.45мин | П/СТ №15 Яч.№6 | Неисправность электрооборудования сторонней организации | 22.02.16г. 06ч.30мин. | 01ч.45мин. |
| 2. | 26.04.16г. 09ч.50мин. | П/СТ №16 Яч.№38 | Неисправность электрооборудования РП-51 | 26.04.16г. 13ч.55мин. | 04ч.05мин. |
| 3. | 05.07.16г. 15ч.27мин. | П/СТ №16 Т-№1 25000кВА | На повреждении электрооборудование | 05.07.16г. 15ч.50мин. | 00ч.23мин. |
| 4. | 18.07.16г. 18ч.35мин. | П/СТ №16 Яч.№35 | Неисправность электрооборудования во время грозы | 18.07.16г. 19ч.14мин. | 00ч39мин. |
| 5. | 23.08.16г. 11ч.45мин. | П/СТ №16 Яч.№5 | Повреждение электрооборудование сторонней организации | 23.08.16г. 12ч.05мин. | 00ч.20мин. |
| 6. | 27.09.16г. 19ч.39мин. | РП №11 Яч.№4 | На повреждении электрооборудование | 27.09.16г. 20ч.23мин. | 00ч.44мин. |

Примечание: в графе « дата и время включения» указано время подачи напряжения последним       потребителям электроэнергии.

Анализ нарушений в системах энергоснабжения  за 2016год.

| № год | Аварийных отключений |
| --- | --- |
|  | ВЛ | КЛ | п/ст ТП |
| 2016 | 4 | 28 | 6 |

В период с 01.01.2016 года по 31.12.16 года приведены случаи аварийных отключений связанных с нарушением электроснабжения потребителей города Железногорска:

1.  повреждения на воздушных линиях электропередач – 4   шт.

-   из них МУП « Горэлектросети» -  3  шт.

-   сторонних организаций               -  1  шт.

2. повреждения на кабельных линиях электропередач – 28  шт.

-   из них МУП « Горэлектросети» -  23  шт.

-   сторонних организаций               -   5   шт.

3. повреждение электрооборудования –  6  шт

-   из них МУП « Горэлектросети» -   4  шт.

-   сторонних организаций               -   2  шт.

Общее время отключения составило -   68 час 11 мин.

из них:

-   по причине МУП « Горэлектросети»              -      48 часов  35 минут

-   по причине сторонних организаций                -      19 часов  36 минут

Объём недопоставленной электроэнергии составил     5820   квт.час.

Основные причины, в результате которых произошли отключения:

1. износ оборудования и сетей.

2. недостаток финансирования.

МЕРОПРИЯТИЯ

по устранению причин аварий в электрических сетях

- Необходимо больше уделять внимание электрооборудованию находящемся на балансе потребителей.

- Принимать меры по своевременному устранению замечаний переданных потребителям персоналом МУП «Горэлектросети» (ремонт ВРУ жилых домов, распределение нагрузок …).

- Выполнять ППР с необходимыми замерами с целью предупреждения аварий.

- Принимать меры по реконструкции и капитальному ремонту  электрооборудования и сетей.