ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ АВАРИЙНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ.

| № | Участок электрических сетей.(по районам). | Количество аварий расследуемых собственником. | Количество аварий расследуемых собственником с участием Ростехнадзора. | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МУП «Горэлектросети» МО г. Железногорск | Январь - 0 Февраль - 3 Март - 6 Апрель - 2 Май - 2 Июнь - 6 Июль - 3 Август - 2 Сентябрь - 2 Октябрь - 2 Ноябрь - 1 Декабрь - 3 | - - - - - - - - - - - - |  |

За период с 01.01.17 г  по 31.12.17 г приведены аварийные отключения в таблице №1.

1. Таблица аварийных отключений:

а) По ВЛ-110-35-10-6-0,4кВ.

| п/н | Дата и время отключения | объект | Причина | Дата и время включения | Время затраченное на подачу напряжения потребителям. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 15.03.17г. 17ч.43мин. | П/СТ №15 ЯЧ.№1 | Неисправность ВЛ-6кВ | 15.03.17г. 23ч.25мин. | 05ч.42мин. |
| 2. | 20.06.17г. 13ч.47мин. | П/СТ №46 Т-1 4000кВА | Неисправность ВЛ-35кВ (во время грозы) | 20.06.17г. 16ч.10мин. | АВР-6кВ успешно |
| 3. | 28.07.17г. 02ч.10мин. | ЦРП-№7 Яч.№12 | Неисправность ВЛ-6кВ (во время грозы) | 28.07.17г. 04ч.40мин. | 02ч.30мин. |
| 4. | 28.07.17г 03ч.40мин. | ТП-№2/3 РУ-0,4кВ Ф-№5 ТП-№1/5 РУ-0,4кВ Ф-№16 ТП-№5/6 РУ-0,4кВ Ф-№15 РП-№17 РУ-0,4кВ Ф-№24 | Неисправность ВЛ-0,4кВ уличного освещения (сильные порывы ветра) |  |  |

Б) По КЛ-10-6-0,4кВ.

| п/н | Дата и время отключения | объект | причина | Дата и время включения | Время затраченное на подачу напряжения потребителям. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 19.02.17 г. 13ч.43мин. | ЦРП-№10 Яч.№12 | На повреждении кабель 6кВ (старение изоляции) | 19.02.17г. 14ч.06 мин. | 00ч.18мин. |
| 2. | 24.02.17 г. 14ч.45мин. | П/СТ №48 Яч.№21 | На повреждении кабель 6кВ (старение изоляции) | 24.02.17г. 17ч.00мин. | 02ч.15мин. (скважины-4шт.) |
| 3. | 26.02.17г. 12ч.02мин. | П/СТ №16 Яч.№35 | На повреждении кабель 0,4кВ (старение изоляции) | 26.02.17г. 13ч.08мин. | 01ч.06мин. |
| 4. | 01.03.17г. 10ч.56мин. | ЦРП №12 Яч.№6 | На повреждении кабель 10кВ (старение изоляции) | 01.03.17г. 12ч.00мин | 01ч.04мин. |
| 5. | 10.03.17г. 05ч.15мин. | П/СТ-№15 ЯЧ.№8 | На повреждении кабель 6кВ (старение изоляции) | 10.03.17г. 06ч.33мин. | 01ч.18мин. |
| 6. | 28.03.17г. 04ч.25мин. | П/СТ №46 Яч.№12 | На повреждении кабель 6кВ (старение изоляции). | 28.03.17г. 05ч.25мин. | 01ч.00мин. |
| 7. | 28.03.17г. 12ч.15мин. | РП №47 Яч. №3 | На повреждении кабель 6кВ (старение изоляции) | 28.03.17г. 12ч.40мин. | 00ч.25мин. |
| 8. | 16.04.17г. 13ч.24мин | П/СТ №48 Яч.№30 | На повреждении кабели 6кВ-2 шт. (старение изоляции) | 16.04.17г. 15ч.05мин. | 01ч.41мин. (скважины-19шт) |
| 9. | 26.04.17г. 11ч.57мин | ТП-№12/10 РУ-0,4кВ Фидер №12 | На повреждении кабель 0,4кВ (порван сторонней организацией) | 26.04.17г. 14ч.02мин. | 02ч.05мин. |
| 10. | 15.05.17г. 19ч.42мин | П/СТ №16 Яч.№4 | На повреждении кабель 10кВ(старение изоляции) | 15.05.17г. 20ч.00мин. | 00ч.18мин. |
| 11. | 27.05.17г. 05ч.26мин. | П/СТ №15 Яч.№30 | На повреждении кабель 6 кВ. (старение изоляции) | 27.05.17г. 05ч.55мин. | 00ч.29мин. |
| 12. | 02.06.17г. 23ч.13мин | П/СТ №15 Яч.№26 | На повреждении кабель 6кВ (старение изоляции) | 03.06.17г. 01ч.02мин. | 01ч.49мин. |
| 13. | 05.06.17г. 13ч.24мин. | П/СТ №15 Яч.№6 | На повреждении кабель 6кВ (порван сторонней организацией) | 05.06.17г. 13ч.58мин | 00ч.34мин. |
| 14. | 10.06.17г. 06ч.57мин. | ЦРП-№10 Яч.№15 | На повреждении кабель 6кВ (старение изоляции) | 10.06.17г. 07ч.38мин. | 00ч.41мин. |
| 15. | 29.06.17г. 19ч.00мин | П/СТ №16 Яч.№44 | На повреждении кабели 6кВ-2 шт. (порваны сторонней организацией) | 29.06.17г. 20ч.13мин. | 01ч.13мин. |
| 16. | 20.07.17г. 15ч.55мин. | ЦРП-№12 Яч.№3 | На повреждении кабель 10кВ (порван сторонней организацией) | 20.07.17г. 16ч.25мин | 00ч.30мин. |
| 17. | 04.08.17г. 23ч.55мин. | П/СТ №16 Яч.№40 | На повреждении кабель 6кВ (порван сторонней организацией) | 05.08.17г. 00ч.55мин | 01ч.00мин. |
| 18. | 31.08.17г. 13ч.20мин. | П/СТ №16 Яч.№23 | На повреждении 2 кабеля 10кВ (старение изоляции) | - | Отработало АВР-10кВ |
| 19. | 19.09.17г. 10ч.20мин. | П/СТ №16 Яч.№20 | На повреждении кабель 6кВ (старение изоляции) | - | Отработало АВР-6кВ |
| 20. | 19.09.17г. 10ч.25мин. | П/ст №16 Яч.№10 | На повреждении кабель 6кВ (старение изоляции) | 19.09.17г. 11ч.40мин. | 01ч.15мин |
| 21. | 21.10.17г. 11ч.08мин. | П/ст №16 Яч. №10 | На повреждении кабель 6 кВ (старение изоляции) | 21.10.17г. 12ч.40мин. | 01ч.32мин |
| 22. | 31.10.17г. 21ч.40мин. | РП №51 Яч. №21 | На повреждении кабель 6кВ (старение изоляции) | - | Отработало АВР-6кВ |
| 23. | 27.11.17г. 08ч.45мин | ТП №2/2 РУ-0,4кВ Фидер №7 | На повреждении кабель 0,4кВ (старение изоляции) | 27.11.17г. 15ч.00мин. | 06ч.15мин |
| 24. | 04.12.17г. 14ч.40мин. | П/ст №46 Яч. №12 | На повреждении кабель 6кВ (старение изоляции) | 04.12.17г. 15ч.30мин | 00ч.50мин |
| 25. | 04.12.17г. 19ч.03мин | П/ст №16 Яч. №40 | На повреждении кабель 6 кВ (старение изоляции) | 04.12.17г. 19ч.05мин | 00ч.02мин |
| 26. | 11.12.17г. 11ч.30мин. | РП №11 Яч. №14 | На повреждении кабель 6кВ (порван сторонней организацией) | 11.12.17г. 11ч.50мин | 00ч.20мин |

В) По п/ст, ЦРП, РП, ТП,КТП.

| п/н | Дата и время отключения | объект | причина | Дата и время включения | Время затраченное на подачу напряжения потребителям. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 30.03.17г. 10ч.55мин | П/СТ №16 Яч.№5 | Неисправность электрооборудования ТП-№14/5 | 30.03.17г. 11ч.38мин. | 00ч.43мин. |
| 2. | 30.06.17г. 21ч.10мин. | П/СТ №16 Яч.№35 | Неисправность электрооборудования ТП-№14/5 | 30.06.17г. 22ч.03мин. | 00ч.53мин. |

Примечание: в графе « дата и время включения» указано время подачи напряжения последним       потребителям электроэнергии.

Анализ нарушений в системах энергоснабжения  за 12  месяцев     2017 год.

| № год | Аварийных отключений |
| --- | --- |
|  | ВЛ | КЛ | п/ст ТП |
| 2017 | 4 | 26 | 2 |

В период с 01.01.2017 года по 31.12.17 года приведены случаи аварийных отключений связанных с нарушением электроснабжения потребителей города Железногорска:

1.  повреждения на воздушных линиях электропередач – 4  шт.

-   из них МУП « Горэлектросети» - 4   шт.

-   сторонних организаций     -           0   шт.

2. повреждения на кабельных линиях электропередач –  26  шт.

-   из них МУП « Горэлектросети» -  29   шт.

-   сторонних организаций               -  0     шт.

3. повреждение электрооборудования – 2  шт

-   из них МУП « Горэлектросети» - 2  шт.

-   сторонних организаций               - 0  шт.

Общее время отключения составило - 37 час  48  мин.

из них:

-   по причине МУП « Горэлектросети»              - 32  часа 06  минут

-   по причине сторонних организаций                -  5 часов 42 минуты

Объём недопоставленной электроэнергии составил   1 квартал  -  1550 кВт час

2 квартал  -  1600 кВт час

3 квартал  -  1400 кВт час

4 квартал  -  1350 кВт час

Основные причины, в результате которых произошли отключения:

1. износ оборудования и сетей.

2. недостаток финансирования.

МЕРОПРИЯТИЯ

по устранению причин аварий в электрических сетях

- Необходимо больше уделять внимание электрооборудованию находящемся на балансе потребителей.

- Принимать меры по своевременному устранению замечаний переданных потребителям персоналом МУП «Горэлектросети» (ремонт ВРУ жилых домов, распределение нагрузок …).

- Выполнять ППР с необходимыми замерами с целью предупреждения аварий.

- Принимать меры по реконструкции и капитальному ремонту  электрооборудования и сетей.