ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ АВАРИЙНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ.

| № | Участок электрических сетей.(по районам). | Количество аварий расследуемых собственником. | Количество аварий расследуемых собственником с участием Ростехнадзора. | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МУП «Горэлектросети» МО г. Железногорск | Январь - 2 Февраль - 1 Март - 1 Апрель - 3 Май - 2 Июнь - 5 Июль - 3 Август - 3 Сентябрь - 2 Октябрь - 2 Ноябрь - 0 Декабрь - 0 | - - - - - - - - - - - - |  |

За период с 01.01.19 г  по 31.12.19 г приведены аварийные отключения в таблице №1.

1. Таблица аварийных отключений:

а) По ВЛ-110-35-10-6-0,4кВ.

| п/н | Дата и время отключения | объект | Причина | Дата и время включения | Время затраченное на подачу напряжения потребителям. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 01.01.19 14ч.40мин. | ТП-1/9 РУ-0,4кВ фид. №2 | Аварийно отключен, повреждена ВЛ – 0,4кВ сторонней организацией. | 01.01.19г. 17ч.00мин | 02ч.20мин. |
| 2. | 15.02.19 15ч.50мин. | ЦРП - №12 Яч.№5 | Аварийное отключение, повреждена ВЛ – 10 кВ, (попала птица). | 15.02.19 16ч.45мин. | 00ч.55мин. |
| 3. | 02.07.19 г. 23ч.30 мин. | П/СТ 46 Яч.№ 12 | Аварийное отключение, ВЛ – 6 кВ, (во время грозы, сильный ветер) | 02.07.19 23ч.55 мин | 00ч.25 мин. |
| 4. | 08.08.19г. 15ч.09 мин. | П/СТ №29 Яч.№38 | Аварийное отключение, повреждена ВЛ – 6 кВ, | 08.08.19г. 17ч.26мин. | 02ч.17мин. |

Б) По КЛ-10-6-0,4кВ.

| п/н | Дата и время отключения | объект | причина | Дата и время включения | Время затраченное на подачу напряжения потребителям. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 05.01.19 г. 05ч.10мин. | РП - №11 Яч.№15 | На повреждении кабель 6кВ (старение изоляции) | 05.01.18г. 06ч.44 мин. | 01ч.34мин. |
| 2. | 20.03.19 г. 21ч.44мин. | П/СТ №16 Яч.№23 | На повреждении кабель 10кВ (старение изоляции) | ---- | Работа АВР – 10кВ |
| 3. | 24.04.19г. 23ч.57мин. | П/СТ №16 Яч.№23 | На повреждении кабель 10кВ (старение изоляции) | 25.04.19 01ч.50 мин. | 01ч. 53 мин. |
| 4. | 26.04.19г. 10 ч.10мин. | П/СТ №16 Яч.№41 | На повреждении кабель 10кВ (старение изоляции) | _____ | _____ |
| 5. | 26.04.19 г. 15 ч. 06 мин. | П/СТ №16 Яч.№10 | На повреждении кабель 6кВ (старение изоляции) | 26.04.19 16 ч. 00 мин. | 00 ч. 54 мин. |
| 6. | 07.05.19 г. 18 ч. 45 мин. | П/СТ №15 Яч.№6,7,3 | На повреждении четыре кабеля 6кВ (старение изоляции) | 07.05.19 22 ч. 04 мин. | 03ч.19 мин. |
| 7. | 08.05.19 г. 13ч.41мин. | П/СТ №16 Яч.№23 | На повреждении два кабеля 10кВ (старение изоляции) | ---- | Работа АВР – 10кВ |
| 8. | 01.06.19г. 19 ч.30 мин. | ЦРП - №12 Яч.№3 | На повреждении кабель 10кВ (порван сторонней организацией) | 01.06.19 20 ч. 05 мин. | 00 ч. 35 мин. |
| 9. | 03.06.19 г. 16ч.40 мин. | П/СТ №15 Яч.№6,8,24 | На повреждении три кабеля 6кВ (старение изоляции) | 03.06.19 22ч. 03 мин. | 05 ч. 23 мин. |
| 10. | 03.06.19 г. 16ч.40 мин. | П/СТ №46 Яч.№12 | На повреждении кабель 6кВ (старение изоляции) | 03.06.19 22ч. 03 мин | 05 ч. 23 мин. |
| 11. | 12.06.19 г. 05 ч.35 мин. | ЦРП - №12 Яч.№18 | На повреждении кабель 10кВ (старение изоляции) | 12.06.19 06 ч. 26 мин. | 00 ч. 51 мин. |
| 12. | 22.06.19 г. 23 ч. 35 мин. | П/СТ №16 Яч.№40,44 | На повреждении три кабеля 6кВ (старение изоляции) | 23.06.19 01 ч.00 мин. | 01 ч. 25 мин. |
| 13 | 28.07.19 г. 01ч.55 мин. | П/СТ №16 Яч.№ 35 | На повреждении кабель 10кВ (старение изоляции) | 28.07.19 г. 02ч.48мин. | 00ч.53 мин. |
| 14. | 28.07.19 г. 02ч.05 мин | ЦРП - №12 Яч.№5 | На повреждении два кабеля 10кВ (старение изоляции) | 28.07.19г. 03ч.45 мин. | 01ч.40мин. |
| 15 | 21.08.19 г. 08ч.25 мин | П/СТ №16 Яч.№23 | На повреждении два кабеля 10кВ (старение изоляции) | 21.08.19 г. 09ч.30 мин | 01ч.05мин. |
| 16 | 28.08.19 г. 09ч.40 мин | П/СТ №16 Яч.№39 | На повреждении два кабеля 10кВ (старение изоляции) | 28.08.19 г. 10ч.00 мин | 00ч.20мин. |
| 17 | 17.09.19 г. 14ч.38 мин | ЦРП - №12 Яч.№3 | На повреждении два кабеля 10кВ (старение изоляции) | 17.09.19 г. 16ч.02 мин | 01ч.24мин. |
| 18 | 22.09.19 г. 10ч.20 мин | ТП - №1/17 фидер.№14 | На повреждении два кабеля 0,4кВ (старение изоляции) | 22.09.19 г. 14ч.45 мин | 04ч.25мин. |
| 19 | 08.10.19г. 20ч. 00мин. | ЦРП - №12 Яч.№12,18 | На повреждении два кабеля 10кВ (старение изоляции) | 08.10.19г. 21ч. 30мин. | 01ч.30мин. |

В) По п/ст, ЦРП, РП, ТП,КТП.

| п/н | Дата и время отключения | объект | причина | Дата и время включения | Время затраченное на подачу напряжения потребителям. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 03.10.19г. 01ч. 23мин. | п/ст №16 тр-р №1- 25000кВА | На повреждении эл.оборудование РП -51. | 03.10.19г. 01ч. 59мин. | 00ч.36мин |

Примечание: в графе « дата и время включения» указано время подачи напряжения последним       потребителям электроэнергии.

Анализ нарушений в системах энергоснабжения  за 9  месяцев     2019 год.

| № год | Аварийных отключений |
| --- | --- |
|  | ВЛ | КЛ | п/ст ТП |
| 2019 | 4 | 19 | 1 |

В период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года приведены случаи аварийных отключений связанных с нарушением электроснабжения потребителей города Железногорска:

1.  повреждения на воздушных линиях электропередач – 4  шт.

-   из них МУП « Горэлектросети» - 4   шт.

-   сторонних организаций     -           0   шт.

2. повреждения на кабельных линиях электропередач –  19 шт.

-   из них МУП « Горэлектросети» -  19   шт.

-   сторонних организаций               -  1     шт.

3. повреждение электрооборудования – 1  шт

-   из них МУП « Горэлектросети» - 1 шт.

-   сторонних организаций               - 0  шт.

Общее время отключения составило - 42 час  56  мин.

из них:

-   по причине МУП « Горэлектросети»              - 42 часа 21  минуты

-   по причине сторонних организаций                - 0 часа 35 минут

Основные причины, в результате которых произошли отключения:

1. износ оборудования и сетей.

2. недостаток финансирования.

МЕРОПРИЯТИЯ

по устранению причин аварий в электрических сетях

- Необходимо больше уделять внимание электрооборудованию находящемся на балансе потребителей.

- Принимать меры по своевременному устранению замечаний переданных потребителям персоналом МУП «Горэлектросети» (ремонт ВРУ жилых домов, распределение нагрузок …).

- Выполнять ППР с необходимыми замерами с целью предупреждения аварий.

- Принимать меры по реконструкции и капитальному ремонту  электрооборудования и сетей.